공공하수처리시설 수질현황

2020. 12. 01. 08:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	40	10	20	0.5
장성하수	6.9	0.8	4.0	0.8	16.244	0.185
삼계하수	6.7	0.7	7.3	1.2	4.323	0.068